Приложение 3 к конкурсной документации

Техническое задание

по конкурсу на приобретение инверторов в комплекте с аккумуляторами

- Введение

Настоящий документ определяет технические требования для проведения конкурса по выбору поставщика инверторов в комплекте с аккумуляторами для АКБ «Hamkorbank». Проект направлен на создание резервного источника электропитания обеспечения стабильной работы электроустановок и систем Банка путём преобразования переменного тока от сети в постоянный ток и накопление электрической энергии в гелевых или литий-ионных аккумуляторных батареях.

- Общие требования

  - В рамках Конкурса рассматривается единый лот.

  - Тип оборудования - инверторы в комплекте с аккумуляторами, стабилизаторами и с реле защиты.

  - Количество комплектов приобретаемого оборудования - 30 комплектов.

  - Объекты для установки оборудования – офисы банковских услуг АКБ «Hamkorbank» в Республике Узбекистан перечень в Приложению 3.1.

  - Общий срок поставки и монтажа 30 комплектов оборудования – не более 60 календарных дней с даты заключения договора. График поставки и очередность объектов определяется по согласованию с заказчиком в рамках договора, который будет заключен по итогам конкурса.

- Требования к инверторам в комплекте с аккумуляторами.

3.1. Количество приобретаемого оборудования и полная комплектация

| Комплектация оборудования | Количество |
| --- | --- |
| - инвертор | 30 штук |
| - аккумулятор | 30 штук |
| - стабилизатор | 30 штук |
| - реле защиты | 30 штук |

3.2 Технические параметры оборудования:

| Тип подсоединения | Напрямую от сети 220 В через стабилизатор напряжения с питанием аккумуляторных батарей через инвертор |
| --- | --- |
| Тип инвертора | Однофазный, модель hybrid с возможностью подсоединения фотоэлектрических панеллей соответствующей мощности |
| Хранение накопленной электрической энергии | Литий-ионные аккумуляторные батареи |
| Модели инверторов | Гибридные "hybrid" с возможностью просмотра остаточной электроэнергии и других основных выходных параметров на дисплее, с функцией онлайн мониторинга |
| Техническое состояние оборудования | - Новое оборудование; - Не ранее 2024 года выпуска; - Сертифицированное; - Соответствующее заявленным техническим параметрам; - Неиспользованное; - Отвечающее всем стандартам по энергетической и экологической безопасности; - Не наносящее вред окружающей среде и экологии. |
| Мощность оборудования | Инвертор 10 кВт, аккумуляторные батареи 200А |
| Комплектация | Инвертор 10 кВт, аккумуляторные батареи 20 КВА, стабилизатор 10 КВА, релейная защита от перепадов напряжения |

3.3 Монтаж и пусконаладочные работы:

Монтаж и установка оборудования

Инверторное оборудование должно быть надёжно установлено и закреплено, вмонтировано в металлическую раму, обеспечено заземление. Конструкция должна быть изготовлена из прочного и лёгкого материала, возможно алюминий или нержавеющая сталь. В случае установки конструкции из металлопрофиля, необходима качественная покраска металла для предотвращения коррозии металла.

Литий-ионные аккумуляторные батареи должны иметь возможность настенной установки (вес не более 20 кг)

Монтаж кабелей электропроводки оборудования необходимо провести согласно утверждённой схеме системы электроснабжения

- Условия поставки

| Поставка оборудования | Все расходы по поставке оборудования Продавец осуществляет за свой счёт (подлежит учету в стоимости поставки) |
| --- | --- |
| Подготовка оборудования | Осуществить предпродажную подготовку (проверка всех узлов и агрегатов) оборудования |
| Адрес доставки | Доставка оборудования до места назначения по Республике Узбекистан |
| Срок поставки | Не более 60 календарных дней после подписания договора |
| Монтаж и ПНР | Монтаж, инсталляция и запуск оборудования предварительный общий инструктаж уполномоченного лица Покупателя по эксплуатации и обслуживанию оборудования; |
| Инструктаж персонала заказчика | Предварительный общий инструктаж уполномоченного лица заказчика по эксплуатации и обслуживанию оборудования |
| Сертификация | Предоставить паспорт, сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации оборудования; |
| Гарантия | Гарантия на оборудование минимум на 10 000 (десять тысяч) часов или 12 месяцев со дня подписания акта приёма оборудования заказчиком |
| Техническое обслуживание | Обеспечить периодическое техническое обслуживание и ремонт сертифицированными специалистами компании производителя/поставщика после истечения гарантийного периода за счёт заказчика. |